## Slide 1: Rola OZE w wypełnieniu wymagań technicznych oraz osiągnięciu standardu nZEB przez budynki użyteczności publicznej
dr inż. Andrzej Wiszniewski
dr inż. Adrian Trząski
„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, Gdańsk, 25 – 26.11.2015 r.

## Slide 2: Wymagania
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013, poz. 926).
wymagania szczegółowe (parametry przegród oraz elementów instalacji)
wymagania całościowe (zapotrzebowanie na energię pierwotną – EP)

## Slide 3: Dopuszczalne wartości EP (cząstkowe i całkowite)
Lp | Rodzaj budynku | EPH+W [kWh/(m2 · rok)] |  | 
 |  | 2014 | 2017 | 2021*
1 | Budynek mieszkalny: |  |  | 
 | a) jednorodzinny | 120 | 95 | 70
 | b) wielorodzinny | 105 | 85 | 65
2 | Budynek zamieszkania zbiorowego | 95 | 85 | 75
3 | Budynek użyteczności publicznej: |  |  | 
 | a) opieki zdrowotnej | 390 | 290 | 190
 | b) pozostałe | 65 | 60 | 45
4 | Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny | 110 | 90 | 70
*) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością. |  |  |  | 
EP = EPH+W + EPC + EPL
CAŁKOWITE = Ogrzewanie i c.woda + chłodzenie + oświetlenie

## Slide 4: Spełnienie wymogu EPH+W budynki mieszkalne
osiągnięcie wymaganego poziomu EP wymaga znacznego wkładu energii odnawialnej

## Slide 5: Przykład budynku biurowego
lokalizacja – Kraków
powierzchnia ogrzewana – 11 131 m2
powierzchnia chłodzona – 11 131 m2
czas użytkowania oświetlenia >2500 h/rok
A/V – 0,12
stopień przeszklenia ścian zewnętrznych – 60%
Przegroda | U
- | [W/(m2K)]
ściana zewnętrzna | 0,15
podłoga na gruncie | 0,20
strop pod przestrzenią nieogrzewaną | 0,15
dach nad przestrzenią nieogrzewaną | 0,25
okna w przegrodach pionowych | 0,9
drzwi zewnętrzne | 1,3
EP = EPH+W + EPC + EPL
EP2014 = 65 + 25 + 100 = 190 kWh/m2
EP2021 = 45+ 25 + 50 = 120 kWh/m2

## Slide 6: Rozwiązania typowe
rodzaj oświetlenia - świetlówki 50 lm/W; P=20W/m2
ogrzewanie - kocioł gazowy:
  sprawność systemu ogrzewania – 79%
  sprawność systemu cwu – 45%
  wi= 1,1
ogrzewanie – sieć ciepłownicza:
  sprawność systemu ogrzewania – 84%
  sprawność systemu cwu – 50%
  wi= 0,62 (kogeneracja)
chłodzenie – indywidualne klimatyzatory sprężarkowe:
  współczynnik efektywności chłodniczej systemu – SEER = 2,94
  sprawność systemu cwu – 50%
  wi= 3,0 (energia elektryczna)
źródło: http://www.gitmarket.pl
źródło: http://www.instalacjebudowlane.pl

## Slide 7: Spełnienie wymogu EP
osiągnięcie wymaganego poziomu EP2021 nie jest możliwe dla standardowych rozwiązań

## Slide 8: Rozwiązania alternatywne
rodzaj oświetlenia – oprawy LED 100 lm/W; P=10W/m2
zastosowanie AZE:
  Ogniwa PV (250 kWp pokrycie 213 MWh zapotrzebowania na oświetlenie oraz energię elektryczną pomocniczą)
  układ CHP (silnik tłokowy o mocy 20 kWe + 36 kWth; sprawność cieplna 58 %, sprawność elektryczna 32%)
chłodzenie – bez zmian
źródło: http://www.gitmarket.pl

## Slide 9: Mikrokogeneracja - korzyści
20 kWe + 36 kWth
el = 32% th =58%
211 kWhel
111 kWhel
201 kWhth
silnik tłokowy
211 kWhel
347kWhgaz
cwu
c.o.
urz. pom.
oświetlenie
w analizowanym przykładzie przekłada się to na redukcję wskaźnika EPH+W o 14,1 kWh/m2

## Slide 10: Rozwiązania alternatywne
osiągnięcie wymaganego poziomu EP jest możliwe przy udziale energii odnawialnej lub zastosowaniu układów CHP oraz rozwiązań energooszczędnych
Spełnienie wymogu EP

## Slide 11
Powerhouse to budynek, który w cyklu życia wyprodukuje więcej energii odnawialnej niż zostanie zużyte na wytworzenie materiałów budowlanych, zbudowanie, eksploatację oraz jego rozbiórkę.

## Slide 12: POWERHOUSE KJØRBO

## Slide 13: POWERHOUSE
odnowiono dwa biurowe z 1980 do standardu budynku plus energetycznego
otwarcie kwiecień 2014
wykonano optymalizację i wykorzystano istniejącą infrastrukturę w inny sposób
w wyniku modernizacji zmniejszono zapotrzebowanie na energię w budynkach o 90%
wykorzystano odnawialne źródła energii
projekt uzyskał najwyższą ocenę („wybitny”)
w certyfikacji BREEAM-NOR

## Slide 14
Przed …
Po …

## Slide 15
Przed …
Po …

## Slide 16: POWERHOUSE - opis projektu
wygodne i atrakcyjne środowisko wewnętrzne jest ważnym czynnikiem, które zdecydowało o powodzeniu projektu

## Slide 17: POWERHOUSE - opis projektu

## Slide 18: POWERHOUSE – przegrody zewnętrzne
Przegrody zewnętrzne zaprojektowano i wykonano w standardzie budynku pasywnego
Nacisk na wyeliminowanie mostków cieplnych
Wysoka szczelność budynku
Wykorzystanie światła dziennego
Zewnętrzne elementy zacieniające

## Slide 19: Wentylacja
Odzysk ciepła 85%
Wentylacja wyporowa
Wykorzystanie konstrukcji budynku do rozdziału powietrza – mniejsza długość przewodów, niskie ciśnienie
Wydajność dostosowana do potrzeb
Możliwość otwierania okien

## Slide 20: Wentylacja
Wywiew przez klatkę schodową

## Slide 21: POWERHOUSE – akustyka i oświetlenie wewnętrzne
Zastosowanie elementów tłumiących dźwięk wykonanych z materiałów pochodzącycch z odzysku (PE)
wykorzystanie światła dziennego oraz zastosowanie źródeł LED

## Slide 22: POWERHOUSE – koncepcja zaopatrzenia w energię
Ograniczenie zapotrzebowania na energię
Pionowe wymienniki gruntowe (ok. 100 kW) zaopatrują w ciepło (dolne źródło dla PC) i chłód (free cooling)
Odzysk ciepła z serwerowni
Dwie pompy ciepła o różnych parametrach pracy
Lokalna produkcjia energii elektrycznej (PV)
wykorzystanie paneli PV

## Slide 23: Produkcja energii
Druga co do wielkości instalacja w Norwegii
1550 m2 na dachu obu budynków i garażu
zainstalowano panele PV, które mogą wytworzyć 210 000 kWh
Zainstalowana moc 312 kWp

## Slide 24: Energia wbudowana
Pozostawiono starą konstrukcję
Nowa fasada wykonana z drewna opalanego z częściowym wykorzystaniem elementów szklanych pochodzących z recyklingu
Staranny dobór materiałów o niskiej energii wbudowanej
CED – 22 kWK/m2/rok przez cały cykl życia

## Slide 25: POWERHOUSE rzeczywiste zużycie energii a obliczenia
OBLICZENIA
POMIARY

## Slide 26: POWERHOUSE produkcja energii a obliczenia – ogniwa PV
OBLICZENIA
POMIARY

## Slide 27: POWERHOUSE produkcja i zużycie energii pierwotnej
Produkcja en el.
zużycie
nadwyżka

## Slide 28: Produkcja i potrzeby - na żywo

## Slide 29: Dziękuję za uwagę